江苏兴荣铜业有限公司厂界隔声屏障降噪

常州泰达声学科技有限公司

2018年9月

1 工程概况

江苏兴荣铜业有限公司现紧邻厂界处安装两台冷却塔机组和空压机房，机组运行时产生的噪声影响距离厂界约20m处的居民楼。故业主决定采取降噪措施治理噪声污染。

已知机组运行时，靠近厂界边缘的厂内人员通道处噪声最高为69dB(A)。

2 方案编制的依据

- 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）；

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

- 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2006）；

- 《钢结构设计规范》（GB 50017-2003）；

3 法规与标准

3.1根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)中第四条规定：

按区域的使用功能特点和环境质量要求声环境功能区分为以下五种类型：

0类声环境功能区：指康复疗养区等特别需要安静的区域。

1类声环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。

2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。

3类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。

4类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生影响严重的区域，包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域；4b类为铁路干线两侧区域。

本项目所在地根据业主提供信息为2类声环境功能区。

3.2根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中第四条规定：

工业企业厂界环境噪声不得超过表1 规定的排放限值。

表1 工业企业厂界环境噪声排放限值          单位：dB（A）

| 厂界外声环境功能区类别 | 时段 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 0 | 50 | 40 |
| 1 | 55 | 45 |
| 2 | 60 | 50 |
| 3 | 65 | 55 |
| 4 | 70 | 55 |

夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于10 dB（A）。

夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB（A）。

工业企业若位于未划分声环境功能区的区域，当厂界外有噪声敏感建筑物时，由当地县级以上人民政府参照GB 3096 和GB/T 15190 的规定确定厂界外区域的声环境质量要求，并执行相应的厂界环境噪声排放限值。

当厂界与噪声敏感建筑物距离小于1m 时，厂界环境噪声应在噪声敏感建筑物的室内测量，并将表1 中相应的限值减10dB(A)作为评价依据。

4 降噪设计目标

根据业主降噪需求，结合相关国家标准要求，采取降噪措施后，在排除背景噪声干扰下满足厂边界外1m处噪声≤50dB(A)。

5噪声控制技术措施

5.1 治理措施原则

① 技术性——采用最科学合理的方式达到隔声降噪的目标；

② 合理性——对于需要新建与改造的达到整洁、美观，不影响隔声改造设备的正常使用及维修；

③ 经济性——在确保降噪效果的前提下尽可能降低投资费用；

④ 环保性——隔声中所采用的材料均无毒、无污染、无异味、无辐射；

⑤ 安全性——在隔声目标达到同时确保防火、坚固等相关目标的相关安全的符合安全要求。

5.2 治理措施要点

噪声源根据其传声机理主要分为两类：空气传声与固体传声。本项目中所治理设备，影响外界声环境的主要因素为空气传声，因此本设计方案主要治理方向为解决空气传声问题。而解决空气传声的措施中，以吸声、隔声措施为主要手段，故本项目中使用的主要降噪材料为吸隔声墙体、消声器等。

降噪措施要点：①在不影响设备正常运行的前提下，满足设备隔声要求；②在降噪设施内满足设备运行时的正常通风与散热；③降噪设施应满足设备的正常检修。

5.3噪声治理措施

设计在冷却塔、空压机房外侧靠近人员通道处安装隔声屏障，隔声屏障长度50m，高度8m，厚度100mm。

为满足隔声屏障的抗风压等级，设计隔声屏障下采用双排钢筋混凝土基础，基础尺寸400mm×400mm×1000mm。隔声屏障主钢立柱采用125H型钢，加强支撑钢架采用φ80、φ60圆管，壁厚2.5mm。

6设计小结

根据我公司治理经验，通过以上治理措施，可有效降低设备运行时产生的噪声。治理后满足在排除背景噪声干扰下厂边界外1m处噪声≤50dB(A)。

7降噪措施图纸展示

图1 噪声治理总图①

图2 噪声治理总图②