无锡良胜特种玻璃有限公司

高压风机降噪项目

常州泰达声学科技有限公司

2019年4月

1 工程概况

无锡良胜特种玻璃有限公司现新建一条钢化炉生产线,由于正常运行后生产线的高压离心风机运行噪声过高,影响车间内整体声环境。

故业主计划针对高压离心风机采取降噪治理措施,设计在满足高压风机正常运转下,降低设备噪声对外界环境的影响。

2 方案编制的依据

- 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）；

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

- 《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087-2013）；

- 《声学 隔声罩和隔声间噪声控制指南》（GBT 19886-2005）；

- 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2006）；

- 《钢结构设计规范》（GB 50017-2003）；

3 法规与标准

3.1 根据《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）规定要求：

工业企业内各类工作场所噪声限值应符合表1的规定：

表1各类工作场所噪声限值

| 工作场所 | 噪声限值[dB(A)] |
| --- | --- |
| 生产车间 | 85 |
| 车间内值班室、观察室、休息室、办公室、实验室、设计室室内背景噪声级 | 70 |
| 正常工作状态下精密装配线、精密加工车间、计算机房 | 70 |
| 主控室、集中控制室、通信室、电话总机室，一般办公室、会议室、设计室、实验室室内背景噪声级 | 60 |
| 医务室、教室、值班宿舍室内背景噪声级 | 55 |

3.2 降噪目标

根据业主提供资料结合业主的实际需求，设计降噪目标为：设计治理后在降噪设施外1m处综合隔音量≥25dB(A)。

3.3验收测量结果修正

噪声测量值与背景噪声值相差大于10dB(A)时，噪声测量值不做修正。

噪声测量值与背景噪声值相差在3~10dB(A)之间时，噪声测量值与背景噪声值的差值取整后，按表3进行修正。

表3测量结果修正表单位：dB(A)

| 差值 | 3 | 4—5 | 6—10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修正值 | -3 | -2 | -1 |

若实测噪声与背景噪声差值＜3dB(A)时，视为合格。

4 噪声源分析

本项目的主要噪声源为高压离心风机。离心风机的噪声根据其发声原理主要分为以下方面：

- 气流噪声——主要表现为离心风机的进气过程，一为气流高速流动时产生的噪声，又称空气动力性噪声；二为气流通过风气叶片时产生的涡流现象，又称涡流噪声。

- 摩擦噪声——摩擦噪声为气流运动时与管道、风机机箱摩擦产生的噪声。

- 机械、电磁噪声——机械、电磁噪声主要是由风机电机运行时产生的噪声。

5噪声控制技术措施

5.1 治理措施原则

① 技术性——采用最科学合理的方式达到隔声降噪的目标；

② 合理性——对于需要新建与改造的达到整洁、美观，不影响隔声改造设备的正常使用及维修；

③ 经济性——在确保降噪效果的前提下尽可能降低投资费用；

④ 环保性——隔声中所采用的材料均无毒、无污染、无异味、无辐射；

⑤ 安全性——在隔声目标达到同时确保防火、坚固等相关目标的相关安全的符合安全要求。

5.2 治理措施要点

噪声源根据其传声机理主要分为两类：空气传声与固体传声。本项目中所治理的高压离心风机设备，影响外界声环境的主要因素为空气传声，因此本设计方案主要治理方向为解决空气传声问题。而解决空气传声的措施中，以吸声、隔声措施为主要手段，故本项目中使用的主要降噪材料为吸隔声墙体、消声器等。

降噪措施要点：①在不影响设备正常运行的前提下，满足设备隔声要求；②在降噪设施内满足设备运行时的正常通风与散热；③降噪设施应满足设备的正常检修。

5.3噪声治理措施

设计高压离心风机采取安装隔音房的治理措施，隔音房外形尺寸为17000mm×6000mm×4000mm（长×宽×高）；隔音房墙体厚度150mm，五面体结构。

隔音房设计两樘双开式平行移门，门洞尺寸2000mm×2500mm，单开式人员通道隔音门两樘，尺寸800mm×2100mm。

5.4通风散热设计

隔音房墙体厚度150mm厚，采用1.5mm厚的国标优质冷轧钢板，内贴2mm隔声阻尼层，墙体龙骨全部采用2.5mm厚的国标优质钢板，墙体内选用国标4×4×0.6（mm）厚的镀锌冲孔网板，墙体夹层选用40K环保吸音棉与阻燃玻璃网布，外表面全部采用静电粉末喷塑外处理(颜色由客户自由选择)。

隔音房整体为钢体框架式结构。整体结构坚固，美观、外表面平整、光滑、看不见一个螺丝孔、为内藏式。隔音房整体可拆卸，顶部预留吊环孔，方便检修。隔音房内配备照明系统，采用LED防爆灯，并配备内接式安全电源，配电控开关插座。

5.5通风散热设计

根据业主提供资料得知，现场共计4台离心风机，其中两台220kW，风量36800m³/h；一台110kW，风量87000m³/h；一台75kW，风量72000m³/h。设备总进风量为232600m³/h（64.6m³/s），为防止二次噪声污染，设计要求进风进风风速＜10m/s。

由于本项目中高压离心风机进风量大，进风量可满足隔音房内的散热要求，因此本项目仅需考虑进风即可。设计在隔音房宽度面两侧安装进风消声器，消声器尺寸6000mm×1500mm×2300mm，消声插片厚度100mm，长度1500mm，片间距100mm。

6降噪措施计算验算

隔音房隔声量计算公式

(m≤200kg/㎡)

式中：——墙的面密度，kg/㎡；

由上式可知：隔声房墙体理论隔声量为28dB(A)，满足降噪要求。

根据消声器计算公式：

式中：——消声量，dB；

——消声器通道断面的有效周长，m；

——消声器通道的有效截面积，㎡；

——消声器有效长度，m；

——又所确定的消声系数，其关系式为：

由上式可知：消声器消声量为27.6dB(A)＞25dB(A)的设计目标，满足设计要求。

7设计小结

根据我公司治理经验，通过以上治理措施，可有效降低设备运行时产生的噪声。满足钢化炉设备降噪项目经治理后，满足在排除背景噪声干扰下（例如车流噪声等等）满足厂边界外1m处噪声≤65dB(A)。

8设计图纸

详见附件